| TEKNİK ÖZELLİKLER : ESSMANN LK {/EBAT/} |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÇELİK KASA | Kalınlık: 2,0 mm |  |
|  | Yükseklik: {/YKS/} cm |  |
|  | Renk: RAL 9002 elektrostatik boyalı, |  |
|  | **Kapak setinin içinde fiyatlandırılacaktır. |  |
| DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ | EN 12101-2 sertifikalı Duman tahliye mekanizması (CO2 gazı ile çalışan termik-pnömatik) |  |
|  | Tek kanat ile 145 derece açının üzerinde açılabilen, |  |
|  | Kar yükü SL (EN12101-2): 500 N/m² |  |
|  | Rüzgar direnci WL (EN12101-2): 1500 N/m² |  |
|  | Kapak test sıcaklığı (EN12101-2): T (0/-15 °C) |  |
|  | Isı direnci (EN12101-2): B300 |  |
|  | Sıcaklığa duyarlı fusible link 93 °C otomatik açılma sıcaklığı, |  |
|  | **Kapak setinin içinde fiyatlandırılacaktır. |  |
| KANAT VE DAMLALIK | Areodinamik etkin açıklık alanı (EN 12101-2): 2,21 m² |  |
|  | Damlalık malzemesi: PVC |  |
|  | Kanat malzemesi: {/KNTMLZ/} kubbe |  |
|  | Isı iletim katsayısı: U: {/ISIKT/} |  |
|  | Işık geçirgenliği: {/ISKYZD/}% |  |
|  | **Kapak setinin içinde fiyatlandırılacaktır. |  |
| HAVALANDIRMA KAPAKLARI KONTROL ÜNİTESİ | Havalandırma amaçlı kullanılması için elektrik motoru: {/MTP/} - {/MYKS/} cm |  |
|  | Havalandırma kapaklarının grup bazında etkin hale getirilmesi için kullanılır. |  |
|  | Yaklaşık olarak 10 kapak 1 grup olacak şekilde gruplanmaktadır. |  |
|  | Kablo ve kablolama İşveren'e aittir. |  |